附件：

中央空调维保服务范围

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 保养内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西亚特中央空调机组 | LWP1800 | 2台 | 1.主机制冷系统检漏。 2.检查压缩机运行状态，有无异常噪音。吸排气压力和温度及电流是否正常。 3.检查冷凝器散热状态，根据实际运行情况清洗主机冷凝器。（每年一次）。 4.检查清洁机组控制柜及其控制元器件 5.检查系统设置保护参数及运行参数（空调供水温度、压缩吸排气温度/压力）。 6.检查紧固接线端子排。 7.清洗冷冻循环水系统管道（化学清洗除垢、杀菌、预膜）。（每年一次） 8.压缩机冷冻油、干燥滤芯的更换（每年一次）。 9.设备及系统的维修、保养。 10.设备的应急维修。 |
| 2 | 水泵机组 | 冷冻泵 | 2台 | 1.检查电机运行电压电流及其绝缘性能。 2.检查清洁水泵控制柜及其控制元器件 3.检查冷冻冷却水管路阀门、压力表、温度计等。 4.清洗冷冻冷却水泵Y形过滤器。 5.设备及系统的维修、保养。 |
|  |  | 冷却泵 | 2台 |  |
|  |  | 深井泵 | 2台 |  |
|  |  | 冷却塔循环泵 | 1台 |  |
| 3 | 冷却塔 | 200M3/H | 1台 | 1.检查电机运行电压电流及其绝缘性能。 2.检查清洁冷却塔控制柜及其控制元件。 3.检查空调水管路阀门、压力表、温度计。 4.清洗循环冷却塔填料、冷却水池和集水坑过滤器。（每年一次） 5.设备及系统的维修、保养。 |
| 4 | 中央空调冷冻冷却循环水系统 |  | 1项 | 1.系统管道化学清洗除垢、钝化和预膜（每年一次）。 2.冷却水日常运行水质处理，按时投加水处理药剂。 设备及系统的维修、保养。 |
| 5 | 板式换热器 |  | 1台 | 1.检查换热器进出水温度及温差，进出水 压力等。 设备及系统的维修、保养。 2.化学清洗板式换热器（每年一次）。 |
| 6 | 吊顶式新风柜 |  | 26台 | 1.检查电机运行电压电流及其绝缘性能。 2.检查清洁控制柜及其控制元器件。 3.检查冷冻水管路阀门、压力表。 4.清洗风柜空气过滤网。 5.清洗风柜接水盘、表冷器及Y形过滤器。（每年一次）。 6.清洗送风口及回风口。 7.设备及系统的维修、保养。 |